【附件】 臺北市公共設施用地開發保水設計技術規範

一、公共設施用地開發保水指標係指公共設施用地開發後之土地保水量與開發前自然土地之保水量之相對比值。

二、評估基準：

公共設施用地開發之保水指標計算值應依下式計算，其保水指標計算值λ必須大於基準值λc：

--------（1）

其中：

λ ：公共設施用地開發保水指標計算值，無單位。

λc：公共設施用地開發保水指標基準值，無單位。

Q’：各類保水設計之保水量總和(m3)，即。

Qi：各類保水設計之保水量(m3)，其計算方式詳見附表一。

Qo：原用地保水量(m3)，Q0=

Ao：公共設施用地之總面積(m2)

r：法定建蔽率(區段徵收及市地重劃計算用地保水量時，道路用地等無建蔽率規定者，r以0估算之，以提高保水效果。)

：土壤滲透係數基準值(m/s)，以表層2m以內土壤認定之。應先依建築技術規則建築構造篇第六十四條的規定做鑽探調查，將鑽探結果中表層2m以內土壤之「統一土壤分類」(unified classification)代入附表二以取得k值為;未符合本條規定而無需做鑽探調查者。則可由經驗判斷其表土可能之土質，並代入附表三以取得k值為。但k<m/s時，則令 =m/s；亦即基準值不得小於m/s。

t ：最大降雨延時(sec)。取158400sec(44hr)

三、公共設施用地開發保水評估總表，如附表四。

附表一 各類保水設計之保水量計算及變數說明

項目	各類保水設計之保水量Qi(m3)	保水量Qi計算公式	變數說明
常用保水設計	綠地、被覆地、草溝保水量Q1	Q1=A1‧k‧t	A1：綠地、被覆地、草溝面積(m2)，草溝面積可算入草溝立體周邊面積。

透水鋪面設計保水量Q2	Q2=A2‧k‧t+0.15‧h‧A2	A2：透水鋪面面積(m2) h：透水鋪面基層厚度(m)

人工地盤花園貯留設計保水量Q3	Q3=0.05‧V3	V3：人工地盤花園土壤體積(m3)
特殊保水設計	地面貯留滲透設計保水量Q4	Q4=A4‧k‧t+V4	A4：貯留滲透空地面積或景觀貯留滲透水池可透水面積(m2)

V4：貯留滲透空地可貯留體積或景觀貯留滲透水池高低水位間之體積(m3)

地下礫石滲透貯留保水量Q5	Q5=(A5‧k‧t)+0.2‧V5	A5：礫石貯留設施地表面積(m2)

V5：礫石貯休設施體積(m3)

滲透管(溝)設計保水量Q6	Q6=(2.0‧k‧L‧t)+(0.069‧L)	L：滲透管(溝)總長度[m]

滲透集水井設計保水量Q7	Q7=(3.0‧k‧n‧t)+(0.015‧n)	n：滲透集水井個數

滲透邊溝保水量Q8	Q8=(2.0‧k‧L‧t)+(0.057‧L)	L：滲透邊溝總長度[m]

其他保水設計Qn	由設計者提出設計圖與計算說明並經審核認定後採用之
註解 1.變數說明 k：土壤滲透係數(m/s)，以表層2m以內土壤認定之。應先依建築技術規則建築構造篇第六十四條的規定做鑽探調查，將鑽探結果中表層2m以內土壤之「統一土壤分類」(unified classification)代入附表二以取得k值；未符合本條規定而無需做鑽探調查者，則可由經驗判斷其表土可能之土質，並代入附表三以取得k值。需特別注意此處之k值非式(1)中的值，亦即k沒有最小值的限制。 t：最大降雨延時(sec)。取158400sec (44hr)。 2.上述「滲透管(溝)」Q6、「滲透集水井」Q7、「滲透邊溝」Q8的公式均以一個標準尺寸的設施來做為設計與計算上的依據，如實際尺寸與標準圖差異過大，則需另行做認定及計算。

附表二 統一土壤分類與土壤滲透係數K值對照表

土層分類描述	粒徑D10(mm)	統一土壤分類	土壤滲透係數k(m/s)
不良級配礫石	0.4	GP	10-3
良級配礫石	GW	10-4
沉泥質礫石	GM

黏土質礫石	GC

不良級配砂	SP	10-5
良級配砂	0.1	SW

沉泥質砂	0.01	SM	10-7
黏土質砂	SC

泥質黏土	0.005	ML	10-8
高塑性沉泥	MH

黏土	0.001	CL	10-9
沉泥質黏土	CM

高塑性黏土	0.00001	CH	10-11
高塑性有機沉泥或黏土	OH

低塑性有機沉泥或黏土	OL

附表三 土壤滲透係數k值簡易對照表

土質	砂土	粉土	黏土	高塑性黏土
土壤滲透係數k(m/s)	10-5	10-7	10-9	10-11

附表四 公共設施用地開發保水評估總表

公共設施用地開發保水評估總表
一、公共設施用地開發基本資料
用地名稱	用地面積
總樓地板面積	法定建蔽率
二、土地滲透係數k判斷
_____有____無 鑽探調查報告 土壤分類=_____________	土壤滲透係數k=__________m/s 註:若k<擇需要以k= 帶入Qo
三、用地保水評估
保水設計手法	說明	設計值面積	保水量Qi
Q1綠地、被覆地、草溝保水量	A1：綠地、被覆地、草溝面積(m2)，草溝面積可算入草溝立體周邊面積。	Q1=A1‧k‧t
Q2透水鋪面設計保水量	A2：透水鋪面面積(m2)	Q2=A2‧k‧t+0.15‧h‧A2
Q3人工地盤花園貯留設計保水量	V3：人工地盤花園土壤體積(m3)	Q3=0.05‧V3
____________
四、用地保水設計值λ計算 各類保水設計之保水____________ 原土地保水量Q0==__________________	____________
五、用地保水指標基準λc計算 ，r：法定建蔽率	_________________
六、用地保水及格標準檢討 (1)設計值:λ=__________ (2)標準值： ________ (3)判斷式： λ>?	合格

不合格
製表者	姓名: （簽章）

單位名稱：

地址：

公共設施用地開發保水案例：學校

規模：地上四層樓

名稱：OO國民小學新建工程

用地面積：7800m2

法定建蔽率：50%

一、土地滲透係數k判斷

本案有鑽探調查報告(另提出鑽探報告)，用地表層2m之內為泥質黏土層(ML)，滲透係數k值為10-8m/s，計算時k值取規定之最小值2×10-7m/s。

二、用地保水評估

綠地、被覆地、草溝保水量計算

A1(綠地及被覆地面積)=1600(m2)

Q1=A1×k×t=1600×2×10-7×158400=50.69(m3)

透水鋪面面積計算

A2透水鋪面面積=960(m2)

Q2=A2×k×t + 0.1×h ×A2

=960×2×10-7×158400+0.1×0.35×960=64.01(m3)

註：本案透水鋪面面層採高壓連鎖磚，基層為厚度0.35m、孔隙率為0.1之級配層，故算式中之h以0.35m帶入計算。

貯留設施保水量計算

A3景觀池面積=120(m2)、平均深度h=1.2m

V3水撲滿體積=0.8(m3)、個數n=12

Q3=A3×h+ V3×n=120×1.2+0.8×12=153.60(m3)

三、用地保水設計值計算

各類保水設計之保水量：Q’=ΣQi=50.69+64.01+153.60=268.30(m3)

原土地保水量：Q0=A0×k×t=7800×2×10-7×158400=247.10(m3)

λ==268.30/247.10=1.09

四、用地保水基準則

r=法定建蔽率=50%=0.5

λc=1.0×(1-r)=1.0×0.5=0.5

五、用地保水及格標準檢討

λ=1.09＞λc=0.5

公共設施用地開發保水案例：公園

名稱：OO公園

用地面積：21800m2

一、土地滲透係數k判斷

本案無鑽探調查報告，參考台北市地質資料庫鄰近點位之資料，土層分布介於為不良級配砂及沉泥質砂，取滲透係數k值為10-6m/s。

二、用地保水評估

綠地、被覆地、草溝保水量計算

A1(綠地及被覆地面積)=20400(m2)

Q1=A1×k×t=20400×10-6×158400=3231.36(m3)

低地貯留保水量計算

A2低地貯留區域面積=5100(m2)，平均深度h=0.3m

Q2=A2×h=5100×0.3=1530(m3)

三、用地保水設計值計算

各類保水設計之保水量：Q’=ΣQi=3231.36+1530=4761.4(m3)

原土地保水量：Q0=A0×k×t=21800×10-6×158400=3453.12(m3)

λ==4761.4/345.312=1.38

四、用地保水基準則

r=法定建蔽率=0

λc=1.0×(1-r)=1.0×1=1.0

五、用地保水及格標準檢討

λ=1.38＞λc=1.0

公共設施用地開發保水案例：停車場

名稱：OO平面公有停車場

用地面積：8400m2

一、土地滲透係數k判斷

本案無鑽探調查報告，參考台北市地質資料庫鄰近點位之資料，滲透係數k值為10-8m/s，計算時k值取規定之最小值2×10-7m/s。

二、用地保水評估

綠地、被覆地、草溝保水量計算

A1(綠地及被覆地面積)=250(m2)

Q1=A1×k×t=250×2×10-7×158400=7.92 (m3)

透水鋪面面積計算

A2透水鋪面面積=5800(m2)

Q2=A2×k×t + 0.15×h ×A2

=5800×2×10-7×158400+0.1×0.35×5800=386.44 (m3)

註：本案透水鋪面面層採高壓連鎖磚，基層為厚度0.35m、孔隙率為0.1之級配層，故算式中之h以0.35m帶入計算。

三、用地保水設計值計算

各類保水設計之保水量：Q’=ΣQi=7.92+386.44=394.66 (m3)

原土地保水量：Q0=A0×k×t=8400×2×10-7×158400=266.11(m3)

λ==394.66 /266.11=1.48

四、用地保水基準則

r=法定建蔽率=0

λc=1.0×(1-r)=1.0×1=1.0

五、用地保水及格標準檢討

λ=1.48＞λc=1.0

公共設施用地開發保水案例：住宅

(1)建築基本資料：

基地面積：800m2，地面層面積：400m2

法定建蔽率：50%，實際建蔽率：50%

基地無鑽探資料，經判斷屬於粉土層(k=10-7m/s)，計算時k值取規定之最小值2×10-7m/s。

(2)保水設計概要

A.住戶入口中庭部分為透水鋪面，面積為100 m2，透水鋪面基層厚度為20cm。後方庭院為裸露地，面積為220m2。

B.頂樓有屋頂花園設置，面積為160m2，覆土深度為0.5m。

(3)指標計算與檢討：

STEPl檢驗各類保水設施之規定以決定計算方式及各項變數

A.裸露土地保水量Q1：裸露土地面積為220 m2，其上方及下方均無人工構造物，且土質為粉土層，k值取規定最小值2×10-7m/s。

B.透水鋪面設計保水Q2：透水鋪面面積為100m2，透水鋪面基層度為20cm。採用每塊24cm×12cm的連鎖磚(其面積小於0.25m2)，且其下方無人工構造物，故可視為透水鋪面計算。

C.人工地盤花園貯留設計保水量：屋頂花園土壤體積經計算為80m3，屋頂花圈土壤由於下方為人工地盤．故可直接將體積代入計算。

STEP2依上述其方式計算Q’、Q0及λ

由上述之分析，將各項變數代入計算式中，可得本基地各類保水設計之保水量總和為

A.裸露土地保水量 Q1=(220×2×l0-7×l58400)=6.97

B.透水鋪面設計保水量Q2=(100×2×10-7×158400)+(100×0.15×0.2)=6.2

C.人工地盤花園貯留設計保水量Q3=80×0.05=4

Q’==Q1+Q2+Q3=6.97+6.2+4.0=17.17

Q0=800×158400×2×10-7=25.34

λ===0.68

STEP3求出本基地保水及格基準值λc並檢討是否及格

本基地保水及格基準值λc=1.0×(1-50%)=0.50

由上述計算得本基地保水指標λ==0.68>0.50

故本基地保水指標及格