查核（複查）報告書

台北市建築師公會

□建築基地綠化設計	□合格 □不合格

□建築基地保水設計	□合格 □不合格

□建築物外殼節約能源設計	□合格 □不合格

□建築物綠建材設計	□合格 □不合格

□建築物雨水貯留利用設計	□合格 □不合格

案號：

建照號碼：

□ 查核

□ 複查

（□ 審議）

報 告 書

中 華 民 國 年 月 日

基地綠化查核報告書

案號： 建照號碼：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築基地綠化計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

□ A：符合規定。 □ B：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築基地綠化設計技術規範，建議通過。 □ C：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築基地綠化設計技術規範，建議通過。修正部分屬符合建築法第三十九條後段但書規定，建議准予報備。 □ D：不符規定。計算過程有誤或缺相關資料，簽證人未及修正，建議資料修正補齊後重新送審。 □ E：不符規定。不符建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文或建築基地綠化設計技術規範，應辦理變更設計。 □ 複查送審時程：□放樣勘驗前 □一樓版勘驗前 □使用執照核發前 項次 不 符 規 定 內 容 備 註 １ 查核結果其屬D、E之情形，請填具不符規定內容於左表。 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 查核(複查)人簽章： 檢視人 簽章： 召集人 核章：

台北市建築師公會建築基地綠化設計 表

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、302、303、304條，及內政部訂頒建築基地綠化設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	適用範圍	□學校 □高層建築	□山坡地建築 □實施都市計劃地區建築基地綜合設計
建照號碼	建物地址 或地號
起 造 人	建築基地綠化計算書簽證人
設 計 人

項 次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	不符合

基本資料查核	1	建築基地綠化總二氧化碳固定量計算總表

2	建築基地綠化總二氧化碳固定量計算過程相關面積、數量、公式計算表

3	建築基地植栽配置平面圖（必須清楚標明各種植栽名稱）

4	植栽數量表（必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度）

5	若以老樹優惠計算時，必須提出照片相關資料證明
基地綠化查核	1	法定空地面積A0 ×（1-r）計算正確

2	綠化量計算	生態複層	喬木種植間距4.0m以下、土壤深度1.0m以上 及Ai、Gi×Ai計算正確

3

疏植區域	大喬木：土壤深度1.0m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

4

小喬木：土壤深度1.0m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

5

棕櫚類：土壤深度1.0m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

6

密植區域	大小喬木密植混種區：平均種植間距3.0m以下、土壤深度1.0m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

7

灌木：每㎡至少栽植4株以上、土壤深度0.5m以上、及Ai、Gi×Ai計算正確

8

其他區域	多年生蔓藤：土壤深度0.3m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

9

草坪及地被：土壤深度0.3m以上及Ai、Gi×Ai計算正確

10	本土植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化比例 ﹪及α值，提出生態綠化計畫說明書及計算表計算正確

11	綠化設計值TCO2 計算正確 TCO2＝（ΣGi×Ai）×α

12	綠化基準值TCO2C 計算正確 TCO2C＝（0.5×A’×β）

13	綠化量指標及格標準檢討:設計值TCO2＞標準值TCO2C
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

基地保水查核報告書

案號： 建照號碼：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築基地保水設計計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

□ A：符合規定。 □ B：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築基地保水設計技術規範，建議通過。 □ C：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築基地保水設計技術規範，建議通過。修正部分屬符合建築法第三十九條後段但書規定，建議准予報備。 □ D：不符規定。計算過程有誤或缺相關資料，簽證人未及修正，建議資料修正補齊後重新送審。 □ E：不符規定。不符建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文或建築基地保水設計技術規範，應辦理變更設計。 □ 複查送審時程：□放樣勘驗前 □一樓版勘驗前 □使用執照核發前 項次 不 符 規 定 內 容 備 註 １ 查核結果其屬D、E之情形，請填具不符規定內容於左表。 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 查核(複查)人簽章： 檢視人 簽章： 召集人 核章：

台北市建築師公會建築基地保水設計 表

檢討 查核 複查

依據建築技術規則設計施工編第307條第2項基地保水設計技術規範及台北市公共設施用地開發保水作業要點審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	適用範圍	□學校 □實施都市計劃地區建築基地綜合設計 □高層建築 □建築面積≧800㎡之市有公共設施用地 □市府機關辦理市地重劃或區段徵收開發面積≧800㎡
建照號碼	建物地址 或地號
起 造 人	建築基地保水計算書簽證人
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基 本 資 料 查核	1	建築基地是否檢附鑽探報告書

2	建築基地綠地及透水舖面配置平面圖（必須清楚標明各種舖面材質名稱）

3	建築基地綠地及透水舖面設計保水量，計算過程及相關面積、公式、計算表

4	舖面層剖面圖（必須清楚標明各種透水舖面基層級配層深度）
基 地 保 水 查 核	1	建築基地土地滲透係數k值判斷是否正確

2	原基地保水量是否計算正確

3	保水量計算	綠地、被覆地、草溝(可計算草溝立體周邊)保水量	Q1=A1．k．t ( Q1及A1是否計算正確)

4

透水舖面保水量(基層級配厚度不一，分別計算)	Q2=A2．k．t+0.1．h．A2 ( Q2及A2 是否計算正確)

5

人工地盤花園設計保水量	Q3=0.05．V3 (Q3及V3是否計算正確)

6	建築基地保水設計值λ 計算正確 λ＝Q¹/ Q0

7	其他用途：建築基地保水基準值λC計算正確λC＝0.5×（1-r） 公共設施：建築基地保水基準值λC 計算正確λC＝1.0×（1-r）

8	建築基地保水及格標準檢討 : 設計值λ＞標準值λC
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

Q’ = ΣQi（Qi= Q1+ Q2+ Q3 ）。 Q0 = 原基地保水量。

A1及A2 = 綠地及透水舖面設計面積 。 V3 = 人工地盤花園設計面積。

t = 最大降雨延時基準值。 h = 基層級配厚度。

r = 法定建蔽率。

建築物外殼節約能源設計

案號： 建照號碼：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築物外殼節約能源計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

□ A：符合規定。 □ B：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築物外殼節約能源設計技術規範，建議通過。 □ C：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築物外殼節約能源設計技術規範，建議通過。修正部分屬符合建築法第三十九條後段但書規定，建議准予報備。 □ D：不符規定。計算過程有誤或缺相關資料，簽證人未及修正，建議資料修正補齊後重新送審。 □ E：不符規定。不符建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文或建築物外殼節約能源設計技術規範，應辦理變更設計。 □ 複查送審時程：□放樣勘驗前 □一樓版勘驗前 □使用執照核發前 項次 不 符 規 定 內 容 備 註 １ 審查結果其屬D、E之情形，請填具不符規定內容於左表。 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 查核(複查)人簽章： 檢視人 簽章： 召集人 核章：

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （一）精算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□辦公室 □百貨商場	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔高度
起 造 人	外殼耗能計算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項 次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖及外牆面積計算 (不同構造材料分別計算)

4	各向門窗構造、尺寸及數量

5	外牆、遮陽構造詳圖及係數

6	屋頂構造詳圖
外殼節能查核	1	外周區範圍認定正確

2	各層外周區空調樓地板面積Afp、Afp計算正確

3	各方位之空調區及非空調區之外殼面積Ai、Ai` 計算正確

4	各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確

5	各方位之空調區及非空調區之外遮陽日射修正係數Ki計算正確

6	天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估正確

7	各方位之空調區及非空調區日射透過率ηi認定正確

8	各方位之空調區及非空調區日射取得係數Mk計算正確

9	各方位之空調區、非空調區日射時IHK、總日射取得量及外殼熱損失係數L計算正確

10	全年室內散發熱量G計算正確且冷房度時DH認定正確

11	自然通風設計優惠計算計算正確

12	全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （一）之一簡算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□辦公室 □百貨商場	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔高度
起 造 人	外殼耗能計 算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算)

4	各向門窗構造、尺寸及數量

5	外牆、遮陽構造詳圖及係數

6	屋頂構造詳圖
外殼節能查核	1	外牆面總面積Aw計算正確

2	屋頂面總面積Ar計算正確

3	外殼總面積Aen計算正確

4	各方位之開窗面積Ai計算正確

5	各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確

6	天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估正確

7	各方位之日射透過率ηi及各方位之空調區及非空調區日射時IHK計算正確

8	外殼耗能量ΣAi×Ki×ηi×IHK/Aen計算正確

9	全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （二）精算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□旅館餐飲類 □醫院類	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址 或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔高度
起 造 人	外殼耗能計算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表(含內外周區)

3	各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算)

4	各向門窗構造、尺寸及數量及套用係數

5	外牆、遮陽構造詳圖及套用係數

6	屋頂構造詳圖及套用係數
外殼節能查核	1	外周區範圍認定正確

2	各類空調空間各層外周區空調樓地板面積Afpx、Afpx計算正確

3	各類空調空間之各方位之空調區及非空調區之外殼面積Ai、Ai`計算正確

4	各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確及天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估正確

5	各方位之空調區及非空調區之外遮陽日射修正係數Ki計算正確

6	各方位之空調區及非空調區日射透過率ηi認定正確

7	各類空調空間之各方位之空調區及非空調區日射取得係數M kx計算正確

8	各類空調空間之各方位之空調區及非空調區日射時IHKx及總日射取得量計算正確

9	各類空調空間外殼熱損失係數Lx計算正確

10	各類空調空間之全年室內散發熱量Gx計算正確且冷房度時DHx認定正確

11	各類空調空間之全年建築物外殼耗能量ENVLOADx計算正確

12	全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （二）之一簡算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則設計建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物 類別	□旅館餐飲類 □醫院類	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址 或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔高度
起 造 人	外殼耗能計算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項 次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖及外牆面積計算表

4	各向門窗構造、尺寸及數量及套用係數

5	外牆、遮陽構造詳圖及套用係數

6	屋頂構造詳圖及套用係數
外殼節能查核	1	外牆面總面積Aw計算正確

2	屋頂面總面積Ar計算正確

3	外殼總面積Aen計算正確

4	各方位之開窗面積Ai計算正確

5	各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確

6	各方位之日射透過率ηi及天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri計算正確

7	各方位之空調區及非空調區日射時IHK計算正確

8	外殼耗能量ΣAi×Ki×ηi×IHK/Aen計算正確

9	全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （三）精算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□住宅類	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址或地號	層別	地上 層,地下 層

海拔 高度
起 造 人	外殼耗能計算書簽證人	總樓地板面積
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算)

4	各向門窗構造、尺寸及數量

5	外牆構造詳圖及遮陽係數

6	屋頂構造詳圖
外殼節能查核	1	各層外殼總面積Aw、Ar及建築物外殼總面積Aen計算正確

2	透光部位各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確

3	天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估正確

4	透光部位各方位之外殼及屋頂等價開窗面積Aeq計算正確

5	透光部位之等價開窗率Req計算正確

6	不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確

7	不透光部位之平均熱傳導率Uar、Uaw計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計表 （三）之一簡算法

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第308、309、310、311、312、313、314、315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物 類別	□住宅類	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔 高度
起 造 人	外殼耗能計算書簽證人	總樓地板面積
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖

4	各向門窗構造、尺寸及數量

5	外牆構造詳圖及遮陽係數

6	屋頂構造詳圖
外殼節能查核	1	符合住宅類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估條件

1-1	適用A類連棟住宅類條件是否合格

1-2	適用B類方位良好條件是否合格

1-3	適用C類遮陽良好條件是否合格

2	不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確

3	不透光部位之平均熱傳導率Uar、Uaw計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北市建築師公會建築物外殼節約能源設計 表（四）

檢討 查核 複查

依據建築技術規則設計施工編第45-4及45-5條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□學校類 □大型空間類 □其他類	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址或地號	層 別	地上 層,地下 層

海拔高度
起 造 人	外殼耗能計 算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項 次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	位置圖、方位、標高

2	各層平面圖及面積計算表

3	各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算)

4	各向門窗構造、尺寸及數量

5	外牆及構造詳圖及遮陽係數

6	特殊節能設計構造詳圖
外殼節能查核	1	建築物屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算計算符合規定

2	天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估正確

3	透光部位各方位之外遮陽日射修正係數Xi、Ki值計算正確

4	大型空間建築物平均立面開窗率AWR（學校類免檢討）

5	建築物外殼開窗部位窗面平均日射取得量AWSG計算符合規定

6	特殊節能設計之雙層透光屋頂之Uri值及折減係數γ值計算正確
呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

綠建材查核報告書

案號： 建照號碼：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，綠建材計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

□ A：符合規定。 □ B：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及綠建材設計技術規範，建議通過。 □ C：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及綠建材設計技術規範，建議通過。修正部分屬符合建築法第三十九條後段但書規定，建議准予報備。 □ D：不符規定。計算過程有誤或缺相關資料，簽證人未及修正，建議資料修正補齊後重新送審。 □ E：不符規定。不符建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文或綠建材設計技術規範，應辦理變更設計。 □ 複查送審時程：□放樣勘驗前 □一樓版勘驗前 □使用執照核發前 項次 不 符 規 定 內 容 備 註 １ 查核結果其屬D、E之情形，請填具不符規定內容於左表。 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 查核(複查)人簽章： 檢視人 簽章： 召集人 核章：

台北市建築師公會建築物綠建材設計 表

檢討 查核 複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298條第6款、第299條第12款、321條、322條、323條，及內政部訂頒綠建築設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	建物類別	□供公眾使用建築物 □經內政部認定之非供公眾使用建築物	建物用途

構 造
建照號碼	建物地址 或地號	層 別	地上 層,地下 層
起 造 人	綠建材計算書簽證人	總樓地 板面積
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基本資料查核	1	室內空間平面、立(剖)面及其他有助於審查或計算依據認定之圖面面是否檢附

2	室內空間面積及綠建材使用面積計算式(表) 是否檢附

3	是否檢附綠建材評估總表並依規定填註與簽證

4	使用之綠建材是否符合綠建材認可規定

綠建材查核	1	建築物室內空間面積(A)計算是否正確

1-1	天花板(A1)樓地板(A4)總面積計算是否正確

1-2	內部牆面(A2)總面積計算是否正確

1-3	隔屏(A3)總面積計算是否正確

1-4	門窗(A5)總面積計算是否正確

2	綠建材使用面積(Ag)總面積計算是否正確

2-1	天花板(g1)樓地板(g4)總面積計算是否正確

2-2	內部牆面(g2)總面積計算是否正確

2-3	隔屏(g3)總面積計算是否正確

3	綠建材使用率Rg= Ag/A計算正確

4	綠建材評估結果Rg≧綠建材使用率基準值(Rgc=30%)

呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

建築物雨水貯留利用設計查核報告書

案號： 建照號碼：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築物雨水貯留利用設計計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

□ A：符合規定。 □ B：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築物雨水貯留利用設計技術規範，建議通過。 □ C：符合規定。但計算過程有誤或缺相關資料，業經簽證人修正如附件，符合建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文及建築物雨水貯留利用設計技術規範，建議通過。修正部分屬符合建築法第三十九條後段但書規定，建議准予報備。 □ D：不符規定。計算過程有誤或缺相關資料，簽證人未及修正，建議資料修正補齊後重新送審。 □ E：不符規定。不符建築技術規則建築設計施工編第十七章「綠建築」條文或建築物 雨水貯留利用設計技術規範，應辦理變更設計。 □ 複查送審時程：□放樣勘驗前 □一樓版勘驗前 □使用執照核發前 項次 不 符 規 定 內 容 備 註 １ 查核結果其屬D、E之情形，請填具不符規定內容於左表。 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 查核(複查)人簽章： 檢視人 簽章： 召集人 核章：

台北市建築師公會建築物雨水貯留利用設計 表

檢討 查核 複查

依據建築技術規則設計施工編第298條第4款、第316條~第319條、建築物雨水及生活雜排水回收再利用設計技術規範及台北市新建建築物設置雨水回收再利用實施要點審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核（複查）報告書，並於查核說明欄說明。

案件編碼	適用範圍	□總樓地板面積≧30,000㎡之新建建築物 □台北市各級機關主辦之市有新建建築物
建照號碼	建物地址 或地號
起 造 人	雨水貯留利用計算書簽證人
設 計 人

項次	查核項目	設計檢討	查核結果	說明

符合	免檢討	符合	免檢討

基 本 資 料 查核	1	建築基地是否檢附面積計算表

2	建築基配置平面圖（必須清楚標明儲水槽位置及集水面積）

3	建築物雨水貯留利用率計算過程及相關面積、公式、計算過程資料

4	建築物雨水貯留利用水路設計系統圖及設備空間配置圖
雨 水貯留利用 查 核	1	集雨面積Ar計算正確。

2	集雨管路系統及過濾處理設備設計圖說檢附齊全。

3	基地內雨水利用系統設計平均單日及雨量Wr，計算正確。 Wr＝R × Ar × P

4	雨水利用設計量（公升／日）Wd，計算正確。Wd＝ΣRi

5	推估自來水替代水量Ws，計算正確。

6	建築物總用水量（公升／日）Wt，計算正確。詳表2

7	建築物雨水貯集利用率Rc，計算正確。Rc＝Ws / Wt

8	最小雨水儲水槽容積Vsm，計算正確。Vsm＝Ns × Wd

9	建築物雨水貯集利用率及格標準檢討:設計值Rc≧標準值Rcc

10	雨水儲水槽設計容量 Vs ≧ Vsm

呈判流程	查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明

查核 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。	檢視 人員 簽章	□符合規定。 □不符規定。

台北地區降雨資料：

日平均降雨量（mm／日）R：6.59。

日降雨概率P：0.463。

儲水倍數Ns：6.48。

雨水貯集利用率及格標準Rcc：4％

建照號碼：

查核結果附註事項：

一、以下指定材料、項目或工法，應於提出申請綠建築竣工查驗時提送出廠證明或合格證明（含數量）及相關檢驗報告或證書文件，供查核。

□ 1. LOW_E玻璃：	□出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□ 2. 隔熱材料：	□出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□ 3. 特殊材料（材料未列於建築物節約能源設計技術規範表3、表4、表5者）：
□出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□ 4. 綠建材或符合綠建材設計技術規範要求之材料：□標章證明文件 □規格數量

□ 5. 其它特殊工法或查核單位認為有必要者：

□a.ˍˍˍˍˍˍ □出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□b.ˍˍˍˍˍˍ □出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□c.ˍˍˍˍˍˍ □出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

□d.ˍˍˍˍˍˍ □出廠證明 □規格數量 □檢驗報告

（以下空白）

二、以下指定項目應依設計內容施作，並於施工時照相紀錄存證。提出申請綠建築竣工查 驗時應一併提送竣工及施工過程紀錄照片，供查核。

□ 6. 植栽覆土深度ˍˍm

□ 7. 透水鋪面基層厚度ˍˍm

□ 8. 人工地盤深度（可併同覆土深度一並檢討）ˍˍm

□ 9. 屋頂隔熱材料施作

□ 10.其它特殊工法或查核單位認為有必要者：

□a.ˍˍˍˍˍˍ

□b.ˍˍˍˍˍˍ

□c.ˍˍˍˍˍˍ

□d.ˍˍˍˍˍˍ

（以下空白）