參考範例 …………事務所

第一聯 公共工程監造日報表

本日天氣：上午 陰 下午 陰 填報日期： 97 年 10 月 15 日(星期三)

工程名稱	………………………………工程	契約編號	………
主辦機關	……………工程處	開工日期 實際完工日期限	96/02/23	契約工期	786 天
監造單位(工程司)	……………事務所	預定完工日期	98/04/18	累計工期	601 天
契約金額	原 契 約：1,999,810,100 元	工期展延天數	169 天	剩餘工期	185 天

變更後契約： 2,160,944,007 元	□本次變更無需議價	累計預定進度	％

契約變更次數：第 一 次	□議價前	■議價後	累計實際進度	％
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明：
1.出工人數	■已檢查	□未檢查	5.缺失情形及改善期程
2.出動重要機具	■已檢查	□未檢查	1.施工區域電線已確實使用臨時排線架架高固定
3.材料管制	■已檢查	□未檢查	2.開口處已確實設置欄杆予以區隔
4.其他	□已檢查	■未檢查
（二）本日重要施工項目：
1.運動中心2FL台電受電室及電錶室立骨架、封單面板施作 10.中央大平台樑筋綁紥及小巨蛋側模板組立 2.運動中心鈦鋅板屋面(第五區)鋼承版固定施作 11.B1~3區2FL燈箱燈具安裝、5FL箱體結線及消防拉線 3.運動中心鈦鋅板牆面F8~16/H 東側骨架組立 12.B1~3區看台版消防箱安裝及4FL給水管施作 4.運動中心鈦鋅板牆面F15~16/A 鍍鋅鋼板組立 13.B7區北側污水外管施作 5.暖身場整地及城市舞台連通道水平支撐施作 14.運動中心消防配管及熱水管施作 6.B1~3區4FL輕隔間施作 15.運動中心B1FL風管及1FL送風機吊掛 7.B1~3區B1FL批土及1FL天花施作 16.運動中心2FL隔間配管及3FL電源拉線 8.B1~3區5FL鋁屋頂版、4FL女兒牆及鋁窗施作 9.田徑場城市舞台連通道PC混凝土澆置
二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
監督項目(註6)	合格	不合格	辦理情形	監督項目(註6)	合格	不合格	辦理情形
1.放樣工程	ˇ	5.混凝土工程	ˇ
2.地質改良工程	6.鋼筋/鋼構工程	ˇ
3.基礎工程	7.雜項/設備工程
4.模板工程	ˇ	8.其他
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取(抽)樣材料項目	取(抽)樣位置	代表數量	試樣數量	設計強度	備註(含試樣編號)
（一）■混凝土試體	城市舞台連通道PC	36 m³	1組/5個	140kg/cm2	承商一級(PC46-1～5)
（二）□瀝青混凝土材料
（三）□級配料篩分析
（四）■鋼筋	城市舞台連通道底版	D16/ 36.66 T	1組/3支	SD420 W	承商一級(S33-1～3)
（五）□其他
四、其他約定監造事項（含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： (一)勞工安全及環境清潔檢查事項： 1.勞工安全 ■已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 ■已檢查 □未檢查。 (二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄： 1.副看台貓道所安裝之照明開關箱，因箱體造型突兀外觀不協調，請統包商檢討改善…等四項。 (三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）： 1.工務局土建科李股長衍清暨胡鴻威先生工區檢查(10:30)：施工區域電線應架高，開口處應以欄杆區隔
監造單位
填報 人員 (簽名)	監造單位 主管 (簽名或蓋章)

註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。

7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告表」(頻率按該表註2辦理)。