臺北市政府消防局消防水源維護實地抽查考核評分標準表
水源種類	項 目	扣分	備 考
地上式 消防栓	1 消防栓損壞不堪使用或出水口蓋開關無 法啟動，而認為久未查察或未開啟亦未 報修者或經驗收後仍未列管者。 2 消防栓週圍堆積雜物、阻塞妨礙使用， 顯係管理不善或認為久未查察清理者。 3 栓體歪斜、出水口過低 (進水管不易裝 按) 或開關過緊，顯係久未試水者或修 復後仍報損壞者 (查報不實) 。 4 出水口缺失銹爛吊耳不靈等，顯係維護 不良，未報修者。 5 栓頭蓋未油漆、未編列號碼及未註明管 徑或與水源清冊不相符者。 6 消防栓距離超過八○至一○○公尺而未 報請增設者 (視建築物情形需要) 。 7 查報水壓不實 (相差一半以上) 。	二○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○

地下式 消防栓	1 埋沒損壞或不堪使用或開關無法開啟， 而認為久未查察發現或未開啟亦未報修 者或經驗收後仍未列管者。 2 箱內泥沙雜物阻塞妨礙使用，顯係管理 不善或認為久未查察清理者。 3 無蓋或開關過緊，顯係久未試水者或修 復仍報損壞者 (查報不實) 。 4 鐵箱、出水口、開關歪斜、吊耳不靈等 ，顯係維護不良，未報修者。 5 栓蓋未油漆、未編列號碼及未註明管徑 或與水源清冊不相符者。 6 消防栓距離超過八○至一○○公尺未報 請增設者 (視建築物情形需要) 。 7 查報水壓不實 (相差一半以上) 。	二○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○

蓄水池	1 蓄水池已破壞或填廢而未發現陳報者。 2 池內或池頂堆放雜物，土石維護不良者 。 3 池內吸水口無蓋或損壞未報修或堆置雜 物阻塞，認為久未查察發現清理者。 4 池水污濁不清，顯係久未換水者或池水 在半池以下，非本身漏者。 5 發現公私有水池 (二○噸以上可供消防 用) 未列管者。 6 水源查察勤務未依規定每日做適當分配 者。 7 責任區每月未能普查乙次以上者。	三○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○ 一○

附件8